## Manual de Usuario
Manual de usuario
La herramienta "novotegra sizing tool" es una herramienta basada en Excel que nos permite realizar diferentes cálculos y despieces o BOMs (bill of materials) de las diferentes soluciones de la marca novotegra. En esta herramienta se encuentran cargadas las hojas de ingeniería mediante las cuales se realizan los cálculos para definir las resistencias y la forma adecuada para realizar la instalación en las diferentes condiciones encontradas a lo largo de la republica mexicana.
1 | Entendiendo el libro "novotegra sizing tool xx.xx.xx"
| a) | El libro contara con el nombre de novotegra sizing tool, seguido del numero de la versión más reciente, debemos de consultar con novotegra cual es la versión actualizada de la herramienta ya que continuamente se trabaja en mejorar la misma.
| b) | Es de suma importancia que el documento se ejecute en la versión más actualizada de Excel ya que si es utilizada en una versión anterior muchas de las formulas utilizadas no funcionaran de forma adecuada y la herramienta presentará múltiples errores.
| c) | Dentro de la herramienta contaremos con múltiples hojas que nos ayudaran a ingresar datos y a imprimir en PDF los BOMs y las guías de corte para los diferentes sistemas que hemos ingresado, estas hojas serán descritas a continuación;
| 2 | Ingreso de datos en "Datos de Proyecto"
| 3 | Exposición al viento
| 4 | Tipos de techos y accesorios
|  | Tipo de Techo | Soluciones compatible | Accesorios de fijacion
|  | Losa Plana | Sistema Coplanar Sistema de 1 Fila Sistema 2 Filas
|  | Losa Inclinada | Sistema Coplanar Sistema de 1 Fila Sistema 2 Filas
|  | Lamina Trapezoidal | Sistema Coplanar Sistema con NT Rail | *Protea Bracket
|  | Lamina ondulada | Sistema Coplanar | *Corrubracket
|  | Lamina Engargolada | Sistema Coplanar | *M1 Clamp novotegra *M2 Clamp novotegra
|  | TPO | No Compatible | No Compatible
| 5 | Terminos y condiciones de uso.
En la hoja "manual de usuario" encontraremos las instrucciones de uso de la herramienta.
En la hoja "datos del proyecto" realizaremos el ingreso de datos de nuestro sistema FV y la ubicación geográfica.
En la hoja "superficie inclinada" nos arroja el resumen del proyecto así como el despiece total para ese tipo de sistema, y los subsistemas ingresados dentro de esta solución.
En la hoja "losa plana - una fila" nos arroja el resumen del proyecto así como el despiece total para ese tipo de sistema, y los subsistemas ingresados dentro de esta solución.
En la hoja "losa plana - dos fila" nos arroja el resumen del proyecto así como el despiece total para ese tipo de sistema, y los subsistemas ingresados dentro de esta solución.
En la hoja "lamina trapezoidal" nos arroja el resumen del proyecto así como el despiece total para ese tipo de sistema, y los subsistemas ingresados dentro de esta solución.
Dentro de esta hoja encontraremos la sumatoria de cada uno de los despieces ingresados en la herramienta, por lo que tendremos el BOM total de todos los proyectos y tipos de planchas ingresados.
Términos y Condiciones de Uso
La plantilla novotegra sizing tool está diseñada únicamente como un apoyo en el dimensionamiento del sistema de montaje para proyectos fotovoltaicos. Todos los resultados obtenidos de esta plantilla deberán de ser validados de acuerdo con el proyecto en cuestión.
Es responsabilidad del usuario de esta plantilla verificar que:
El sistema de montaje cumple con todos los reglamentos y leyes aplicables al lugar de instalación.
El techo o estructura cuenta con la capacidad de soportar las cargas del sistema de montaje.
Los datos e información ingresados en esta plantilla son correctos bajo su entera responsabilidad.
BayWa S de RL de CV y Novotegra renuncian a cualquier garantía, expresa o implícita que no este de acuerdo con los términos y condiciones de garantía de producto disponibles en el sitio web: www.novotegra.mx
Hojas a utilizar en la herramienta
En esta sección se nos solicita llenar los datos del proyecto, tales como: 1-La información del contacto, tales como nombre de proyecto, contacto y correo electronico.
2-Los datos del sitio en donde se hará la instalación, es de vital importancia colocar la ciudad ya que con esto la hoja de cálculo podrá sacar la información de las cartas de ingeniería en función a la velocidad de viento utilizada para el diseño.
La exposición del viento también es un factor que domina en el diseño de la estructura, para conocer más sobre este criterio revisar el punto 3.0
En la parte inferior de cada tipo de sistema encontraremos la sumatoria total de todas las variantes de planchas ingresadas para cada tipo de sistema.
La sección central de la hoja cuenta con dos partes:
Las partes marcadas con "1" nos solicitan ingresar el numero de veces que se repite ese tipo de arreglo o plancha en especifico.
Las partes marcadas con "2" nos solicitan ingresar la cantidad de paneles por arreglo
En esta parte observaremos la sumatoria de todos los arreglos ingresados en numero de módulos y potencia del sistema.
La herramienta nos permite seleccionar si el sistema será instalado de manera vertical u horizontal ( portrait o landscape) la recomendación siempre será realizar la instalación en modo vertical para tener ahorros en material.
En esta sección se nos solicita llenar los datos del proyecto, tales como: 3- Se nos pide ingresar los datos del módulo FV a utilizar es de vital importancia ingresar manualmente el tamaño del módulo FV y su espesor. 4- El resto de los datos dependerán directamente del tipo de sistema a instalar.

## Datos de Proyecto
SI
NO
[5 empty] | AÑADA LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DESPIECE |  |  |  |  | Horizontal
Información del proyecto |  |  | 0
Nombre del Proyecto:
Contacto:
Correo electrónico: | [11 empty] | Resumen de sistema
Datos del sitio | [11 empty] | Potencia del sistema: | 24.6
Ciudad | Colima / Colima | [10 empty] | Total de módulos: | 40
Velocidad del viento | 120
Zona Sismica | D
Altitud | 20 |  | Sistema coplanar |  |  | Sistema Una fila |  | Sistema Doble fila |  | Sistema con S Rail
Exposición al viento | 3 |  | Vertical |  |  | Vertical |  | Vertical |  | Vertical
Terreno con obstrucciones menores de 10m de alto. (Zonas residenciales) |  |  | Cantidad de arreglos | Configuración |  | Cantidad de arreglos | Configuración | Cantidad de arreglos | Configuración | Cantidad de arreglos | Configuración
|  |  | 1 | 10 | [5 empty] | 1 | 10
|  |  | 2 | 10
Datos del módulo
Potencia del módulo |  | 615
Alto del módulo |  | 2.384
Ancho del módulo |  | 1.134
Grosor del marco de modulo |  | 35
Datos de la instalacion
Tipo de techo |  | Lamina Trapezoidal
Tipo de S Rail a utilizar (Lámina trapezoidal) |  | S RAIL 40
Accesorio de fijación (techos metálicos):
Altura de pata delantera: |  | 0
Inclinación
Tornillería para microinversores
Cantidad de microinversores
Longitud del riel |  | 4.72
| Total módulos |  | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10
Note on D32: Si tu instalación es sobre lámina corrugada o trapezoidal, puedes agregar en esta celda el accesorio de fijación adecuado para tu tipo de lámina. Si no sabes cual utilizar, contacta al equipo de soporte de tu distribuidor o al equipo de novotegra en México para que te asesoren. Visita www.novotegra.mx para mas información y datos de contacto.
Note on D33: Si quieres elevar tu sistema FV con inclinación y que este incluya una pata delantera, ingresa la altura deseada en metros en esta celda. Nota: el máximo posible en este dimensionador es de 0.50 m

## Sistema Coplanar
Nombre del Proyecto: |  | 0
Contacto: |  | 0
Correo: |  | 0 |  |  |  | (Para la distancia de span real, se consideró un voladizo de 30 cm de cada extremo)
Ciudad: |  | Colima / Colima
Velocidad de viento: |  | 120 |  | 0 |  | Tilted Roof - Single Row
Potencia de módulo: |  | 615 |  |  |  | # de Arreglo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Número de planchas: |  | 3 |  |  |  | Configuración | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de módulos: |  | 30 | 0 |  |  | Cantidad de arreglos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total estimada: |  | 98 |  |  |  | # Apoyos x Riel E-O | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Riel Este-Oeste (2 x Arreglo) | 11.5797 | 11.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Despiece total del sistema | [5 empty] | Span Real | 1.8299 | 1.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | L FOOT NOVOTEGRA | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKU | Descripción |  |  | Cantidad | Cantidad | N CONNECTOR NOVOTEGRA | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00002 | L FOOT NOVOTEGRA |  |  |  | 42 | END CLAMP NOVOTEGRA | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00003 | N CONNECTOR NOVOTEGRA |  |  |  | 12 | MIDDLE CLAMP NOVOTEGRA | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00014 | END CLAMP NOVOTEGRA |  |  |  | 12 | END CAP NOVOTEGRA | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00027 | MIDDLE CLAMP PRO |  |  |  | 54 | N RAIL 4.72 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00023 | END CAP NOVOTEGRA |  |  |  | 12 | SGB-4, 4-4 SOL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00015 | N RAIL 4.72 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M00112 | SGB-4, 4-14 SOL-STR |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  |  | 0
Referencias para instalación
| Distancia máxima entre puntos de apoyo E-O |  |  | 1.8525
Tilted Roof - Single Row
[6 empty] | # de Arreglo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | Configuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Cantidad de arreglos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | # Apoyos x Riel E-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Riel Este-Oeste (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Span Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | L FOOT NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N CONNECTOR NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | END CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MIDDLE CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | END CAP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N RAIL 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SGB-4, 4-4 SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sistema Una fila
Datos del Proyecto: |  | 0 |  |  |  | (Para las distancias de span real, se consideró un voladizo de 30 cm de cada extremo)
Contacto: |  | 0
Correo: |  | 0 |  |  |  | Flat Roof - Single Row
Ciudad: |  | Colima / Colima |  | 0 |  | # de Arreglo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Velocidad de viento: |  | 120 |  |  |  | Configuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potencia de módulo: |  | 615 |  |  |  | Cantidad de arreglos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de planchas: |  | 0 |  |  |  | # Costillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de módulos: |  | 0 | 0 |  |  | Riel Este-Oeste (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total estimada: |  | 0 |  |  |  | Tirante trasero (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Tirante frontal (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Despiece total del sistema | [5 empty] | Tirante lateral (cantidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Span Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKU | Descripción |  |  |  | Cantidad | N3 NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00001 | N3 NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | L FOOT NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00002 | L FOOT NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | N CONNECTOR NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00003 | N CONNECTOR NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | END CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00014 | END CLAMP NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | MIDDLE CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00027 | MIDDLE CLAMP PRO |  |  |  | 0 | TOP CLIP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00009 | TOP CLIP NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | END CAP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00023 | END CAP NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | N RAIL 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00015 | N RAIL 4.72 |  |  |  | 0 | SGB-4, 4-4 SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M00112 | SGB-4, 4-14 SOL-STR |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Guía de cortes | [5 empty] | Flat Roof - Single Row
[6 empty] | # de Arreglo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Parte | Referencias para cortes |  |  | Medidas | Cantidad | Configuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A - | Altura aproximada desde la superficie |  |  | 0.135 | - | Cantidad de arreglos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B - | Largo del módulo |  |  | 2.384 | - | # Costillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - | Largo del riel N-S |  |  | 2.1456 | 0 | Riel Este-Oeste (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D - | Tamaño pata 1 |  |  | 0 | 0 | Tirante trasero (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G - | Altura Inicial |  |  | 0 | 0 | Tirante frontal (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H - | Tirante trasero |  |  | - |  | Tirante lateral (cantidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I - | Tirante frontal |  |  | - | 0 | Span Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J - | Tirante lateral (Intercalados) |  |  | 0 |  | N3 NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K - | Distancia maxima entre apoyos E-O |  |  | 1.8525 | - | L FOOT NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L - | Distancia aproximada entre apoyos N-S |  |  | 2.0756 | - | N CONNECTOR NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M - | Grados de inclinación |  |  | 0 | - | END CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MIDDLE CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOP CLIP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | END CAP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N RAIL 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SGB-4, 4-4 SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Recuerda ingresar inclinación de ser necesaria

## Sistema Dos filas
Nombre del Proyecto: |  | 0 |  |  |  | (Para las distancias de span real, se consideró con un voladizo de 30 cm de cada extremo)
Contacto: |  | 0
Correo: |  | 0 |  |  |  | Flat Roof - Double Row
Ciudad: |  | Colima / Colima |  |  |  | # de Arreglo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Velocidad de viento: |  | 120 | 0 |  |  | Configuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potencia de módulo: |  | 615 |  |  |  | Cantidad de arreglos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de planchas: |  | 0 |  |  |  | # Costillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de módulos: |  | 0 |  |  |  | Riel Este-Oeste (4 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total estimada: |  | 0 |  |  |  | Tirante trasero (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Tirante frontal (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Tirante lateral (cantidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Despiece total del sistema | [5 empty] | Span Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N3 NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKU | Descripción |  |  |  | Cantidad | L FOOT NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00001 | N3 NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | N CONNECTOR NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00002 | L FOOT NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | END CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00003 | N CONNECTOR NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | MIDDLE CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00014 | END CLAMP NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | TOP CLIP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00027 | MIDDLE CLAMP PRO |  |  |  | 0 | END CAP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00009 | TOP CLIP NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | N RAIL 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00023 | END CAP NOVOTEGRA |  |  |  | 0 | SGB-4, 4-4 SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00015 | N RAIL 4.72 |  |  |  | 0
M00112 | SGB-4, 4-14 SOL-STR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Guía de cortes | [5 empty] | Flat Roof - Double Row
[6 empty] | # de Arreglo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Parte | Referencias para cortes |  |  | Medidas | Cantidad | Configuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A - | Altura máxima desde la superficie |  |  | 0.1 | - | Cantidad de arreglos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B - | Largo del módulo |  |  | 2.384 | - | # Costillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - | Largo del riel N-S |  |  | 4.5296 | 0 | Riel Este-Oeste (4 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D - | Tamaño pata 1 |  |  | 0 | 0 | Tirante trasero (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E - | Tamaño pata 2 |  |  | 0 | 0 | Tirante frontal (2 x Arreglo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F - | Tamaño pata 3 |  |  | 0 | 0 | Tirante lateral (cantidad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G - | Altura Inicial |  |  | 0 | 0 | Span Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H - | Tirante trasero |  |  | - | 0 | N3 NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I - | Tirante frontal |  |  | - |  | L FOOT NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J - | Tirante lateral |  |  | 0 |  | N CONNECTOR NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
K - | Distancia maxima entre apoyos E-O |  |  | 1.4 | - | END CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L - | Distancia aproximada entre primer y último apoyo N-S |  |  | 4.4596 | - | MIDDLE CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M - | Grados de inclinación |  |  | 0 | - | TOP CLIP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | END CAP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N RAIL 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SGB-4, 4-4 SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Recuerda ingresar inclinación de ser necesaria

## Sistema S Rail
Nombre del Proyecto: |  | 0 |  |  | Tilted Trapezoidal Metal Sheet
Contacto: |  | 0 |  |  | # de Arreglo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Correo: |  | 0 |  |  | Configuración | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ciudad: |  | Colima / Colima |  |  | Cantidad de arreglos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Velocidad de viento: |  | 120 | 0 |  | S RAIL 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potencia de módulo: |  | 615 |  |  | END CLAMP NOVOTEGRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de planchas: |  | 1 |  |  | MIDDLE CLAMP NOVOTEGRA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de módulos: |  | 10 | 0 |  | EJOT JF3-2-5.5x25 E16 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Área total estimada: |  | 33 |  |  | SGB-4, 4-4 SOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Despiece total del sistema |  |  |  |  | Tilted Trapezoidal Metal Sheet
[5 empty] | # de Arreglo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
SKU | Descripción |  |  | Cantidad | Configuración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00018 | S RAIL 40 |  |  | 22 | Cantidad de arreglos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00014 | END CLAMP NOVOTEGRA |  |  | 4 | S RAIL 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N00027 | MIDDLE CLAMP PRO |  |  | 18 | END CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M00111 | EJOT JF3-2-5.5x25 E16 |  |  | 88 | MIDDLE CLAMP NOVOTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M00112 | SGB-4, 4-14 SOL-STR |  |  | 1 | EJOT JF3-2-5.5x25 E16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SGB-4, 4-4 SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Referencias para instalación

## Despiece Total
Nombre del Proyecto: |  | 0
Contacto: |  | 0
Correo: |  | 0
Ciudad: |  | Colima / Colima
Velocidad de viento: |  | 120
Potencia de módulo: |  | 615
Número de planchas: |  | 4
Número de módulos: |  | 40
Área total estimada: |  | 130
Despiece total del sistema
SKU | Descripción |  | Cantidad | Cantidad sugerida
N00001 | N3 NOVOTEGRA |  | 0 | 0
N00002 | L FOOT NOVOTEGRA |  | 42 | 45
N00003 | N CONNECTOR NOVOTEGRA |  | 12 | 14
N00018 | S RAIL 40 |  | 22 | 24
N00014 | END CLAMP NOVOTEGRA |  | 16 | 18
N00027 | MIDDLE CLAMP PRO |  | 72 | 76
N00009 | TOP CLIP NOVOTEGRA |  | 0 | 0
N00023 | END CAP NOVOTEGRA |  | 12 | 13
N00015 | N RAIL 4.72 |  | 15 | 16
M00112 | SGB-4, 4-14 SOL-STR |  | 4 | 5
M00111 | EJOT JF3-2-5.5x25 E16 |  | 88 | 93
- | - |  | 0 | 0
- | - |  | 0 | 0
- | - |  | 0 | 0
- | - |  | 0 | 0

## Imagenes (hidden)
Nombre | Imagen
1_Fila_MSC
1_Fila
1_Fila_Pata
2_Fila
2_Fila_Pata
Coplanar
Kr18
D
K
I
G

## Análisis de costo (hidden)
Cotización Proyecto Completo
Descripción | Cantidad | Precio unitario | Subtotal | Total de paneles | 40
N3 novotegra | 0 | 3.28 | 0 | Potencia | 615
L Foot novotegra | 42 | 2.27 | 95.34 | Potencia del proyecto | 24600
N Connector novotegra | 12 | 2.93 | 35.16 | Precio de proyecto | 778.4
NT Rail | 22 | 4.28 | 94.16 | Precio por panel | 19.46
End Clamp novotegra | 16 | 1.9 | 30.4 | Precio por Watt Total | 0.031642
Middle Clamp novotegra | 72 | 1.7 | 122.4
Top Clip novotegra | 0 | 1.53 | 0
End Cap novotegra | 12 | 0.79 | 9.48
N Rail novotegra 4.72m | 15 | 21.98 | 329.7
Ilsco Lug | 4 | 2.9 | 11.6
Screw | 88 | 0.57 | 50.16
0 | 0 | 3.5 | 0
0 | 0 | 1 | 0
Cotización Superficie Inclinada (sistema coplanar) | [5 empty] | Cotización Losa Plana dos fila
Descripción | Cantidad | Precio unitario | Subtotal | Total de paneles | 30 | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Subtotal | Total de paneles | 0
L Foot novotegra | 42 | 2.27 | 95.34 | Potencia | 615 | N3 novotegra | 0 | 3.28 | 0 | Potencia | 615
N Connector novotegra | 12 | 2.93 | 35.16 | Potencia del proyecto | 18450 | L Foot novotegra | 0 | 2.27 | 0 | Potencia del proyecto | 0
End Clamp novotegra | 12 | 1.9 | 22.8 | Precio de proyecto | 592.98 | N Connector novotegra | 0 | 2.93 | 0 | Precio de proyecto | #VALUE!
Middle Clamp novotegra | 54 | 1.7 | 91.8 | Precio por panel | 19.766 | End Clamp novotegra | 0 | 1.9 | 0 | Precio por panel
End Cap novotegra | 12 | 0.79 | 9.48 | Precio por Watt Superficie Inclinada | 0.03214 | Middle Clamp novotegra | 0 | 1.7 | 0 | Precio por Watt Doble Fila
N Rail novotegra 4.72m | 15 | 21.98 | 329.7 |  |  | Top Clip novotegra | 0 | 1.53 | 0
Ilsco Lug | 3 | 2.9 | 8.7 |  |  | End Cap novotegra | 0 | 0.79 | 0
0 | 0 | 3.5 | 0 |  |  | N Rail novotegra 4.72m | 0 | 21.98 | 0
0 | 0 | 1 | 0 |  |  | Ilsco Lug | 0 | 2.9 | 0
[6 empty] | 0 |  | 3.5 | #VALUE!
[6 empty] | 0 | 0 | 1 | 0
Cotización Losa Plana una fila | [5 empty] | Cotización NT rail
Descripción | Cantidad | Precio unitario | Subtotal | Total de paneles | 0 | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Subtotal | Total de paneles | 10
N3 novotegra | 0 | 3.28 | 0 | Potencia | 615 | NT Rail | 22 | 4.28 | 94.16 | Potencia | 615
L Foot novotegra | 0 | 2.27 | 0 | Potencia del proyecto | 0 | Screw | 88 | 0.57 | 50.16 | Potencia del proyecto | 6150
N Connector novotegra | 0 | 2.93 | 0 | Precio de proyecto | #VALUE! | End Clamp novotegra | 4 | 1.9 | 7.6 | Precio de proyecto | 185.42
End Clamp novotegra | 0 | 1.9 | 0 | Precio por panel |  | Middle Clamp novotegra | 18 | 1.7 | 30.6 | Precio por panel | 18.542
Middle Clamp novotegra | 0 | 1.7 | 0 | Precio por Watt Una Fila |  | Ilsco Lug | 1 | 2.9 | 2.9 | Precio por Watt NT Rail | 0.03015
Top Clip novotegra | 0 | 1.53 | 0
End Cap novotegra | 0 | 0.79 | 0
N Rail novotegra 4.72m | 0 | 21.98 | 0
Ilsco Lug | 0 | 2.9 | 0
0 |  | 3.5 | #VALUE! | 0
0 | 0 | 1 | 0

## Velocidades de viento (hidden)
| Ciudad | Longitud | Latitud | Tr10 | Tr50 | Tr50 novotegra | Tr200 | Nivel sobre el mar | Zona Sísmica
| Aguascalientes / Aguascalientes | -99.749 | 1874 | 112 | 134.4 | 140 | 163.4 | 1888 | B
| Aguascalientes / Asientos | -102.089 | 22.2385 | 121.64 | 142 | 140 | 159.91 | 2373 | A
Potencias | Aguascalientes / Calvillo | -102.7186 | 21.8468 | 118.12 | 139.15 | 140 | 156.89 | 1630 | B | Zona | Cat Terreno |  | Orientacion |  | Accesorios | Tipos de techo | Grosor del modulo
350 | Aguascalientes / Rincon de romos | -102.3206 | 22.2289 | 116.44 | 137.09 | 140 | 152.86 | 2021 | A | A | 1 |  | Horizontal |  |  | Losa Plana | 40
355 | Aguascalientes / Jesus Maria | 102.3441 | 21.9636 | 115.67 | 136.92 | 140 | 153.53 | 1940 | A | B | 2 |  | Vertical |  | NOVOTEGRA M2 CLAMP | Losa Inclinada | 39
360 | Baja California / Bahía de los Ángeles | -102. 291 | 10 | 111.4 | 115 | 120 | 152.7 | 8 | C | C | 3 |  |  |  | NOVOTEGRA M1 CLAMP | Lamina Trapezoidal | 38
365 | Baja California / Cataviña | -95.633 | 514 | 114.4 | 123.1 | 130 | 148 | 560 | C | D | 4 |  |  |  | S-5! PROTEA II | Lamina Engargolada | 37
370 | Baja California / Ensenada | -113.548 | 184 | 100.3 | 96.8 | 100 | 132 | 16 | C | [5 empty] | CORRUBRACKET | Lamina Ondulada | 36
375 | Baja California / La Rumorosa | -108.209 | 1262 | 99.3 | 131.1 | 130 | 123.2 | 1232 | C | [5 empty] | SET JT3-SB-3-8.0x85/50 | TPO | 35
380 | Baja California / Mexicali | -99.208 | 50 | 92.48 | 123.2 | 130 | 118.31 | 8 | D | [7 empty] | 34
385 | Baja California / San Quintín | - 109. 917 | 32 | 136.2 | 85 | 90 | 202.84 | 28 | C | Angulo maximo |  | Calculo de exposicion |  |  |  |  | 33
390 | Baja California / Santa Rosalía | -89.893 | 3 | 72.3 | 142 | 140 | 91.1 | 18 | C | 15 |  | 0.95 |  |  |  |  | 32
395 | Baja California / Tijuana | -90.507 | 113 | 100.9 | 108.33 | 110 | 154.8 | 20 | C | [5 empty] | Tipo de terreno |  | 31
400 | Baja California Sur / Cabo San Lucas | -86.852 | 21 | 131.51 | 173.66 | 180 | 241.09 | 10 | C | Tamaño de Pata |  |  |  | 1 | Terreno abierto o junto a superficies de agua. (Franjas costeras) |  | 30
405 | Baja California Sur / Ciudad Constitución | -114.719 | 52 | 107.2 | 135.6 | 140 | 135.9 | 57 | C | 0 |  |  |  | 2 | Terreno con obstrucciones menores de 5m de alto. (Parques industriales)
410 | Baja California Sur / Gustavo Díaz Ordaz | -100.851 | 37 | 100.11 | 104.3 | 110 | 124.83 | 40 | C | 0.3 |  |  |  | 3 | Terreno con obstrucciones menores de 10m de alto. (Zonas residenciales)
415 | Baja California Sur / La Paz | -90.383 | 24 | 107.5 | 165 | 170 | 162.7 | 27 | C | 0.4 |  |  |  | 4 | Terreno con obstrucciones de 10m a 30m de alto. (Zonas de vivienda vertical)
420 | Baja California Sur / Loreto | -98.932 | 7 | 91.35 | 141.3 | 140 | 117.95 | 3 | C | 0.5
425 | Baja California Sur / Puerto Cortés | -103.202 | 3 | 106.1 | 153.3 | 160 | 134.9 | 0 | C
430 | Baja California Sur / San José del Cabo | -98.889 | 10 | 88.3 | 181.17 | 180 | 117 | 45 | C | [5 empty] | Tipo de S Rail
435 | Baja California Sur / San Juanico | -88.328 | 36 | 96.4 | 137.5 | 140 | 189.7 | 17 | C | [5 empty] | S RAIL 40
440 | Campeche / Calakmul | -98.918 | 28 | 74.93 | 86.8 | 90 | 116.47 | 390 | A | FALSE |  |  |  |  | S RAIL 28
445 | Campeche / Calkini | -90.0505 | 20.3709 | 105.99 | 132.7 | 130 | 158.52 | 15 | A
450 | Campeche / Campeche | -106.03 | 5 | 116.1 | 126.8 | 130 | 150 | 10 | A
455 | Campeche / Champoton | -90.72 | 19.3472 | 96.77 | 119.1 | 120 | 143.85 | 1 | B
460 | Campeche / Ciudad del Carmen | -99.514 | 4 | 112.9 | 110.85 | 110 | 143.3 | 2 | B
465 | Campeche / Escárcega | -98.993 | 60 | 90.76 | 98.4 | 100 | 117.46 | 176 | A
470 | Chiapas / Comitán | -99.197 | 1607 | 104.1 | 98.4 | 100 | 130.8 | 1643 | C
475 | Chiapas / San Cristóbal de las Casas | -100.977 | 2115 | 125.77 | 95.3 | 100 | 154.05 | 2200 | C
480 | Chiapas / Palenque | -100.271 | 52 | 126.07 | 83.3 | 90 | 164.54 | 60 | C
485 | Chiapas / Tapachula | -100.106 | 118 | 126.45 | 101.5 | 100 | 165.24 | 177 | D
490 | Chiapas / Tuxtla Gutiérrez | -111.662 | 569 | 102.5 | 127.5 | 130 | 160.8 | 600 | C
495 | Chihuaha / Ciudad Juárez | -103.738 | 1128 | 94.71 | 140.91 | 140 | 134.79 | 1137 | B
500 | Chihuahua / Basaseachi | -91.868 | 1973 | 93.08 | 112.4 | 120 | 128.03 | 1993 | B
505 | Chihuahua / Chihuahua | -100.313 | 1372 | 125.91 | 134.9 | 140 | 164.25 | 1415 | B
510 | Chihuahua / Delicias | -103.464 | 1173 | 85.1 | 148.5 | 150 | 115.4 | 1415 | B
515 | Chihuahua / Hidalgo del Parral | -106.729 | 1785 | 126.06 | 149.2 | 150 | 152.92 | 1620 | A
520 | Chihuahua / Nuevo Casas Grandes | -99.303 | 1456 | 92.68 | 141.9 | 140 | 118.14 | 1480 | B
525 | Chihuahua / Temósachic | -97.85 | 1870 | 127.26 | 114.8 | 120 | 180.1 | 2569 | B
530 | Chihuahua / Jiménez | -98.992 | 1360 | 90.93 | 113.2 | 120 | 117.68 | 1680 | A
535 | Chihuahua / Ojinaga | -109. 932 | 795 | 131 | 137.6 | 140 | 168.9 | 800 | A
540 | Chihuahua / Villa Ahumada | - 100. 503 | 1195 | 124.53 | 148.1 | 150 | 161.77 | 1197 | B
545 | Coahuila / Ciudad Acuña | -99.051 | 282 | 108.22 | 142.02 | 140 | 137.97 | 271 | A
550 | Coahuila / Cuatro Ciénegas | -99.17 | 757 | 108.1 | 131.9 | 130 | 143.6 | 735 | A
555 | Coahuila / Monclova | -96. 098 | 615 | 81.2 | 143 | 150 | 102.2 | 606 | A
560 | Coahuila / Piedras Negras | -94.511 | 247 | 171.8 | 193.6 | 200 | 209 | 223 | A
565 | Coahuila / Saltillo | -103.721 | 1790 | 95.57 | 137.5 | 140 | 136.81 | 1600 | A
570 | Coahuila / Santa Cecilia | -103.268 | 595 | 126.2 | 126.3 | 130 | 164.1 | 596 | A
575 | Coahuila / Torreón | -92.135 | 1123 | 86.4 | 156.4 | 160 | 108.3 | 1120 | A
580 | Colima / Cuidad de villa de alvarez | -103.7391 | 19.2662 | 109.6 | 141.97 | 140 | 165.03 | 518 | D
585 | Colima / Colima | -86.91 | 500 | 135.4 | 119.67 | 120 | 245.5 | 20 | D
590 | Colima / Manzanillo | -99.258 | 2244 | 92.88 | 184.2 | 190 | 118.47 | 20 | D
595 | Colima / Tecoman | -103.8738 | 18.9174 | 118.93 | 154.58 | 160 | 185.01 | 30 | D
600 | Durango / Durango | -98.99 | 1872 | 95.86 | 126.2 | 130 | 123.25 | 1890 | A
605 | Durango / Gómez Palacio | -99.215 | 1123 | 94.7 | 155.18 | 160 | 122.9 | 1114 | A
610 | Durango / Lerdo | -103.5339 | 25.5382 | 131.99 | 155.16 | 160 | 175.02 | 1131 | A
615 | Durango / Pueblo Nuevo | -105.3615 | 23.782 | 86.18 | 98.26 | 100 | 106.54 | 2601 | B
620 | Durango / Tambores de Abajo | -107.441 | 2398 | 102.2 | 94.2 | 100 | 154.9 | 2320 | A
625 | Durango / Tepehuanes | -105.533 | 1824 | 131.3 | 152.1 | 150 | 162.4 | 2670 | A
630 | Estado De México / Buenavista | - 104. 600 | 2308 | 110.6 | 106.62 | 110 | 138.9 | 2120 | B
635 | Estado De México / Chalco de Díaz Covarrubias | -99.086 | 2246 | 91.47 | 105.79 | 110 | 117.47 | 2240 | C
640 | Estado De México / Chapingo | -110.797 | 2250 | 99.6 | 103.7 | 110 | 145.4 | 2252 | C
645 | Estado De México / Chicoloapan de Juárez | -116.53 | 2250 | 81 | 104.42 | 110 | 109.6 | 2250 | B
650 | Estado De México / Chimalhuacán | -90.754 | 2240 | 85.5 | 105.14 | 110 | 109.6 | 2240 | B
655 | Estado De México / Ciudad de México | -88.054 | 2232 | 96 | 118.8 | 120 | 171.9 | 2240 | C
660 | Estado De México / Ciudad López Mateos | -102.896 | 2328 | 119.91 | 106.75 | 110 | 151.67 | 2280 | B
665 | Estado De México / Ciudad Nezahualcóyotl | -103.502 | 2237 | 132.12 | 105.32 | 110 | 175.05 | 2220 | C
670 | Estado De México / Cuautitlán Izcalli | -103.392 | 2280 | 92.8 | 107 | 110 | 119.7 | 2250 | B
675 | Estado De México / Ecatepec de Morelos | -100.262 | 2260 | 126.04 | 105.65 | 110 | 164.47 | 2250 | B
680 | Estado De México / Huixquilucan | -101.266 | 2699 | 137.9 | 106.42 | 110 | 171.5 | 2726 | B
685 | Estado De México / Ixtapaluca | - 110. 943 | 2246 | 97.9 | 105.1 | 110 | 146.8 | 2250 | C
690 | Estado De México / Los Reyes Acaquilpan | -133.457 | 2248 | 84.1 | 105.5 | 110 | 123 | 2210 | C
695 | Estado De México / Metepec | -110.93 | 2624 | 89.2 | 103.73 | 100 | 120.7 | 2625 | C
700 | Estado De México / Naucalpan de Juárez | -97.503 | 2301 | 113.2 | 106.73 | 110 | 204.7 | 2300 | B
705 | Estado De México / Ojo de Agua | -110.952 | 2245 | 112.11 | 105.48 | 110 | 137.16 | 2248 | B
710 | Estado De México / San Francisco Coacalco | -105.677 | 2247 | 127.4 | 106.62 | 110 | 166.5 | 2240 | B
715 | Estado De México / San Pablo de las Salinas | -97.772 | 2247 | 105.9 | 105.68 | 110 | 134.9 | 2248 | B
720 | Estado De México / Tepexpan | -96.134 | 2264 | 106.5 | 104.04 | 110 | 185.3 | 2131 | B
725 | Estado De México / Texcoco de Mora | -99.35 | 2256 | 92.34 | 103.64 | 110 | 117.86 | 2250 | C
730 | Estado De México / Tlalnepantla | -99.6 | 2254 | 104.52 | 106.8 | 110 | 133.59 | 2250 | B
| Estado De México / Toluca | -101.412 | 2726 | 114.55 | 96.1 | 100 | 146.41 | 2660 | B
| Estado De México / Villa Nicolás Romero | -86.741 | 2397 | 138 | 107.07 | 110 | 239.5 | 2390 | B
| Estado De México / Xico | -110.98 | 1298 | 169 | 105.87 | 110 | 248.1 | 1800 | C
| Guanajuato / Celaya | -98.911 | 1762 | 90.74 | 115.28 | 120 | 117.16 | 1767 | B
| Guanajuato / Guanajuato | -104.907 | 1984 | 100 | 157 | 160 | 124.1 | 2045 | B
| Guanajuato / Irapuato | -99.208 | 1724 | 94.79 | 130.88 | 130 | 122.23 | 1724 | B
| Guanajuato / León de los Aldama | -110. 321 | 1807 | 124.8 | 137.52 | 140 | 195 | 1815 | B
| Guanajuato / P. Allende | -116.206 | 1915 | 117.3 | 92.4 | 90 | 142.1 | 1910 | B
| Guanajuato / Salamanca | -101.942 | 1716 | 119 | 117.1 | 120 | 146.7 | 1721 | B
| Guerrero / Acapulco | -96.403 | 3 | 133.48 | 140.7 | 140 | 170.29 | 30 | D
| Guerrero / Chilpancingo | -105.467 | 1265 | 83.2 | 129.7 | 130 | 103.4 | 1253 | D
| Guerrero / Iguala de la Independencia | -102.191 | 745 | 126.2 | 120.37 | 120 | 194.2 | 930 | C
| Guerrero / Tlapa | -98.5666 | 17.5484 | 108.13 | 124.49 | 130 | 138.13 | 1158 | D
| Guerrero / Zihuatanejo | -101.5517 | 17.6417 | 119.05 | 155.73 | 160 | 185.72 | 53 | D
| Hidalgo / CD Sahagun |  |  |  | 102 | 100 |  | 2450 | B
| Hidalgo / Huejutla de reyes | -98.4122 | 21.1367 | 96.68 | 113.51 | 120 | 127.24 | 214 | B
| Hidalgo / Mineral de la reforma | -98.7212 | 20.0458 | 90.3 | 103.5 | 110 | 114.3 | 2368 | B
| Hidalgo / Pachuca | -101.736 | 2368 | 120.66 | 103.5 | 100 | 152.8 | 2432 | B
| Hidalgo / Tizayuca | -98.9802 | 19.8405 | 91.3 | 105.15 | 110 | 116.12 | 2265 | B
| Hidalgo / Tulancingo | -111.349 | 2214 | 109.1 | 108.9 | 110 | 167.8 | 2180 | B
| Jalisco / Chapala | -109.013 | 1493 | 113.75 | 122.1 | 120 | 177.75 | 1519 | C
| Jalisco / Ciudad Guzmán | -98.987 | 1515 | 91.1 | 101.7 | 100 | 117.86 | 1507 | C
| Jalisco / Colotlán | -104.319 | 1673 | 137.2 | 147.3 | 150 | 218.3 | 1666 | A
| Jalisco / Guadalajara | -98.816 | 1551 | 97.2 | 107.6 | 110 | 128.4 | 1566 | C
| Jalisco / Lagos de Moreno | -106.411 | 1920 | 124.6 | 134.3 | 140 | 207.5 | 1942 | B
| Jalisco / Puerto Vallarta | -89.652 | 8 | 123.1 | 145.71 | 150 | 197.3 | 7 | D
| Jalisco / Tapalpa | -103.5 | 19.95 | 86 | 103 | 100 | 116 | 2220 | C
| Jalisco / Tlaquepaque | -99.634 | 1587 | 90.15 | 112.59 | 120 | 113.7 | 1870 | C
| Jalisco / Tonalá | -115.59 | 1667 | 110.2 | 113.64 | 120 | 133.7 | 1611 | C
| Jalisco / Zapopan | -94.579 | 1632 | 122.87 | 112.35 | 110 | 154 | 1571 | B
| Michoacan / Apatzingan | -102.3537 | 19.0837 | 90.14 | 105.21 | 110 | 119.34 | 293 | D
| Michoacan / La Piedad | -102.0444 | 20.3307 | 104.32 | 120.88 | 120 | 133.85 | 1837 | B
| Michoacán / Lázaro Cárdenas | -97.872 | 3 | 128.07 | 165.2 | 170 | 181.07 | 10 | D
| Michoacán / Morelia | -101.434 | 1913 | 122.9 | 108.1 | 110 | 159.2 | 1920 | B
| Michoacán / Uruapan | -100.272 | 1617 | 126.2 | 111.14 | 110 | 164.5 | 1620 | C
| Michoacán / Zamora | -101.183 | 1562 | 93 | 115.1 | 120 | 120.5 | 1580 | B
| Morelos / Cuautla | -99.28 | 1305 | 92.61 | 111.01 | 110 | 118.57 | 1720 | C
| Morelos / Cuernavaca | -109.487 | 1618 | 130.47 | 110.3 | 110 | 169.84 | 1510 | C
| Morelos / Emiliano Zapata | -99.1844 | 18.8479 | 95.22 | 110.34 | 110 | 122.75 | 1297 | C
| Morelos / Jiutepec | -97.249 | 2246 | 78.4 | 109.85 | 110 | 95.5 | 1350 | C
| Morelos / Temixco | -99.2394 | 18.8593 | 95.89 | 110.3 | 110 | 122.9 | 1618 | C
| Nayarit / Bahia de banderas | -105.2481 | 20.8075 | 115.62 | 148.26 | 150 | 174.56 | 73 | D
| Nayarit / Compostela | -104.9008 | 21.2379 | 113.18 | 136.86 | 140 | 154.87 | 844 | D
| Nayarit / Santiago Ixcuintla | -105.2043 | 21.8132 | 110.33 | 140.69 | 140 | 164.01 | 14 | C
| Nayarit / Tepic | -99.615 | 915 | 114.86 | 132.5 | 140 | 140.98 | 920 | C
| Nayarit / Xalisco | -104.8988 | 21.4515 | 112.66 | 136 | 140 | 153.68 | 1185 | C
| Nuevo Leon / Ciudad Apodaca | -107.931 | 432 | 121.6 | 147.21 | 150 | 158.1 | 405 | A
| Nuevo Leon / Ciudad Benito Juárez | -96.721 | 396 | 115.5 | 147.74 | 150 | 140 | 403 | A
| Nuevo Leon / Ciudad General Escobedo | -104.469 | 501 | 121.1 | 146.98 | 150 | 151.1 | 510 | A
| Nuevo Leon / Ciudad Santa Catarina | -99.068 | 2237 | 91.4 | 144.97 | 150 | 117 | 690 | A
| Nuevo Leon / Guadalupe | -97.098 | 500 | 129.8 | 147.16 | 150 | 171.1 | 500 | A
| Nuevo Leon / Monterrey | -100.826 | 500 | 81 | 147.5 | 150 | 101.8 | 540 | A
| Nuevo Leon / San Nicolás de los Garza | -98.75 | 498 | 90.3 | 147.01 | 150 | 114.3 | 512 | A
| Nuevo Leon / San Pedro Garza García | -91.991 | 663 | 72.7 | 145.9 | 150 | 92.1 | 540 | A
| Oaxaca / Huajuapan de León | -100.549 | 1606 | 171.8 | 121.9 | 120 | 209.1 | 1530 | C
| Oaxaca / Huatulco | -109.684 | 25 | 109.21 | 151.9 | 150 | 135.06 | 1278 | D
| Oaxaca / Nochixtlán | -98.053 | 2040 | 96.6 | 87.7 | 90 | 145.9 | 2080 | C
| Oaxaca / Oaxaca | -87.109 | 1530 | 131.64 | 129 | 130 | 236.21 | 1555 | D
| Oaxaca / Pinotepa | -97.48 | 195 | 92.13 | 122.9 | 130 | 127.77 | 210 | D
| Oaxaca / Salina Cruz | -89.654 | 8 | 130 | 127.1 | 130 | 231.4 | 40 | D
| Oaxaca / San Juan Bautista Tuxtepec | -98.163 | 53 | 99.8 | 94.68 | 100 | 126 | 20 | C
| Puebla /Atlixco | -98.4294 | 18.9131 | 96.62 | 111.36 | 110 | 122.63 | 1855 | C
| Puebla /Cholula | -98.3021 | 19.0766 | 93.62 | 107.95 | 110 | 118.32 | 2182 | C
| Puebla / Puebla | -111.83 | 2179 | 118.6 | 114.3 | 120 | 180.7 | 2135 | C
| Puebla / Tehuacán | -113.548 | 1648 | 97.5 | 138.3 | 140 | 129.4 | 1896 | C
| Puebla / Tepeyahualco | -102 | 19.4 | 104 | 135 | 140 | 141 | 2776 | C
| Puebla / Teziutlán | -97.33 | 19.81 | 102 | 123 | 120 | 136 | 1920 | C
| Queretaro / Corregidora | -100.4463 | 20.5335 | 107.77 | 125.01 | 130 | 141.51 | 1859 | B
| Queretaro / El Marques | -100.3289 | 20.6114 | 107.71 | 125.16 | 130 | 141.25 | 1907 | B
| Queretaro /Juriquilla |  |  | 103.7 | 120 | 120 | 133 | 1975 | B
| Querétaro / Querétaro | -105.26 | 1824 | 114.16 | 137.6 | 140 | 170.34 | 1820 | B
| Queretaro / Pedro Escobedo | -100.1395 | 20.501 | 108.95 | 126.74 | 130 | 144.24 | 1936 | B
| Querétaro / San Juan del Río | -100.369 | 1925 | 117.8 | 126.02 | 130 | 153.3 | 1917 | B
| Quintana Roo / Cancún | -98.366 | 1 | 99.15 | 195.92 | 200 | 131.64 | 8 | A
| Quintana Roo / Chetumal | -99.988 | 9 | 117.68 | 150.1 | 150 | 155.12 | 10 | B
| Quintana Roo / Cozumel | -101.12 | 8 | 101.74 | 198.7 | 200 | 128.03 | 1 | A
| Quintana Roo / Felipe Carrillo Puerto | -95.227 | 10 | 108.3 | 140.4 | 140 | 142.3 | 20 | A
| Quintana Roo / Isla Mujeres | -101.024 | 3 | 119.5 | 199.9 | 200 | 151.9 | 1 | A
| Quintana Roo / Playa del Carmen | -99.203 | 11 | 92.49 | 190.63 | 190 | 118.22 | 10 | A
| San Luis Potosi / Ciudad Valles | -92.637 | 124 | 82.1 | 124.92 | 130 | 106.1 | 70 | A
| San Luis Potosí / Matlapa | -109.702 | 129 | 139.87 | 114.4 | 120 | 212.9 | 217 | B
| San Luis Potosí / Río Verde | -96.145 | 990 | 83.14 | 137.12 | 140 | 102.01 | 980 | A
| San Luis Potosí / San Luis Potosí | -100.021 | 1883 | 108.4 | 151.2 | 150 | 143.53 | 1864 | A
| San Luis Potosí / Soledad de Graciano Sánchez | -112.479 | 1853 | 104.1 | 148 | 150 | 162.9 | 1849 | A
| San Luis Potosí / Tamuín | -100.987 | 29 | 129.2 | 126 | 130 | 168.9 | 20 | A
| Sinaloa / Culiacán | -114.794 | 39 | 105.72 | 130 | 130 | 130.41 | 71 | B
| Sinaloa / El Fuerte | -108.6146 | 26.4176 | 106.42 | 126.23 | 130 | 143.74 | 82 | C
| Sinaloa / Guamuchil | -108.07 | 25.45 | 105.8 | 133.5 | 140 | 157 | 50 | B
| Sinaloa / Guasave | -108.4673 | 25.5667 | 110.78 | 138.25 | 140 | 162.98 | 21 | C
| Sinaloa / Los Mochis | -100.294 | 13 | 125.94 | 147 | 150 | 164.33 | 10 | C
| Sinaloa / Mazatlán | -99.09 | 2 | 91.59 | 172 | 170 | 117.24 | 10 | B
| Sonora / Ciudad Obregón | -100.414 | 38 | 125.18 | 152 | 150 | 162.94 | 40 | B
| Sonora / Empalme | -115.937 | 12 | 71.2 | 123 | 130 | 98.4 | 67 | C
| Sonora / Guaymas | -101.215 | 3 | 110.8 | 123 | 130 | 139.1 | 10 | B
| Sonora / Hermosillo | -112.273 | 211 | 115 | 106 | 110 | 167.3 | 200 | B
| Sonora / Heroica Nogales | -100.963 | 1219 | 127.58 | 125 | 130 | 167.68 | 1199 | B
| Sonora / Navojoa | -103.637 | 48 | 120 | 151 | 150 | 146.7 | 50 | B
| Sonora / Pilares de Nacozari | -98.208 | 1278 | 109.7 | 123 | 130 | 165.3 | 1434 | C
| Sonora / Puerto Peñasco | -97.925 | 3 | 128.8 | 114 | 120 | 181.9 | 10 | C
| Sonora / San Luis Río Colorado | -98.783 | 44 | 110 | 118 | 120 | 140 | 45 | D
| Sonora / Yécora | -89.05 | 1531 | 94.8 | 110 | 110 | 150.8 | 1535 | B
| Tabasco / Cardenas | -93.3732 | 18.0012 | 114.72 | 132.96 | 130 | 147.16 | 19 | B
| Tabasco / Comalcalco | -93.2217 | 18.2612 | 114.09 | 132.76 | 130 | 147.36 | 9 | B
| Tabasco / Huimangillo | -93.3918 | 17.832 | 114.52 | 132.59 | 130 | 146.96 | 28 | C
| Tabasco / Macuspana | -92.5936 | 17.7607 | 102.11 | 118.43 | 120 | 132.9 | 32 | C
| Tabasco / Villahermosa | -92.296 | 2397 | 86.2 | 130 | 130 | 113.9 | 20 | B
| Tamaulipas / Ciudad Madero | -97.444 | 32 | 118.42 | 152 | 150 | 157.68 | 8 | A
| Tamaulipas / Ciudad Victoria | -107.828 | 337 | 100.5 | 127 | 130 | 126.5 | 316 | A
| Tamaulipas / Heroica Matamoros | -105.724 | 3 | 133.5 | 164 | 170 | 167.1 | 8 | A
| Tamaulipas / Miramar | -98.938 | 14 | 89.97 | 153 | 160 | 115.52 | 8 | A
| Tamaulipas / Nuevo Laredo | -104.884 | 141 | 112.5 | 130 | 130 | 148.8 | 130 | A
| Tamaulipas / Reynosa | -98.884 | 40 | 89.42 | 115 | 120 | 115.29 | 33 | A
| Tamaulipas / Soto la Marina | -117.046 | 20 | 94.41 | 133 | 140 | 119.36 | 20 | A
| Tamaulipas / Tampico | -99.226 | 6 | 92.62 | 155 | 160 | 118.64 | 10 | A
| Tlaxcala / Apizaco | -98.1393 | 19.4159 | 88.2 | 102 | 100 | 109.74 | 2437 | C
| Tlaxcala / Chiautempan | -98.1912 | 19.3126 | 88.68 | 102.51 | 100 | 110.33 | 2293 | C
| Tlaxcala / Huamantla | -97.9234 | 19.3185 | 95.88 | 111.26 | 110 | 120.64 | 2510 | C
| Tlaxcala / San Pablo Del Monte | -98.1612 | 19.1316 | 93.94 | 108.78 | 110 | 118.81 | 2313 | C
| Tlaxcala / Tlaxcala | -103.323 | 2248 | 74.1 | 86 | 90 | 95.9 | 2425 | A
| Veracruz / Alamo |  |  |  | 113 | 120 |  | 21 | B
| Veracruz / Alvarado | -98.247 | 64 | 74.1 | 131 | 120 | 95.9 | 10 | C
| Veracruz / Cludad Alemán | -99.714 | 107 | 84.1 | 92 | 90 | 105.8 | 50 | C
| Veracruz / Coatzacoalcos | -103.253 | 37 | 98.07 | 140 | 140 | 125.54 | 10 | C
| Veracruz / Córdoba | -103.416 | 832 | 133 | 151 | 150 | 175.1 | 389 | C
| Veracruz / Laguna Verde | -98.357 | 21 | 95.5 | 154 | 160 | 119.8 | 20 | B
| Veracruz / Minatitlán | -97.417 | 27 | 96.9 | 140 | 140 | 163.5 | 10 | C
| Veracruz / Orizaba | -93.147 | 1259 | 111.4 | 152 | 150 | 140.3 | 1236 | C
| Veracruz / Perote | -97.29 | 19.56 | 124 | 136 | 140 | 147 | 2416 | C
| Veracruz / Poza Rica de Hidalgo | -102.07 | 59 | 95.24 | 112 | 110 | 125.49 | 50 | B
| Veracruz / Tuxpan | -88.216 | 10 | 107.8 | 129 | 130 | 189.3 | 10 | B
| Veracruz / Veracruz | -96.111 | 16 | 161.2 | 180 | 180 | 193.8 | 10 | B
| Veracruz / Xalapa | -106.505 | 1360 | 131.4 | 131 | 130 | 161.7 | 1470 | B
| Yucatán / Celestún | -99.347 | 10 | 93.01 | 135 | 140 | 118.24 | 3 | C
| Yucatán / Mérida | -92.921 | 12 | 112.4 | 164 | 170 | 145.5 | 10 | A
| Yucatán / Progreso | -96.904 | 0 | 112 | 189 | 190 | 146.6 | 0 | A
| Yucatán / Tantakín | -98.976 | 30 | 91.44 | 123 | 130 | 118.22 | 30 | A
| Yucatán / Ticul | -89.53 | 20.38 |  | 139.5 | 140 |  | 20 | A
| Yucatán / Valladolid | -108.931 | 27 | 97.6 | 153 | 160 | 121.2 | 9 | A
| Zacatecas / Fresnillo | -102.567 | 2192 | 119.8 | 137 | 140 | 154.7 | 2210 | A
| Zacatecas / Guadalupe | -102.5119 | 22.7566 | 118.06 | 137.02 | 140 | 151.71 | 2356 | A
| Zacatecas / Pinos | -101.5747 | 22.2973 | 124.35 | 145.39 | 150 | 163.11 | 2444 | A
| Zacatecas / Rio Grande | -103.0328 | 23.8272 | 121.54 | 138.39 | 140 | 151.04 | 1875 | A
| Zacatecas / Sombrerete | -102.282 | 2351 | 98.4 | 134 | 140 | 128.8 | 2500 | A
| Zacatecas / Zacatecas | -103.393 | 2612 | 96.86 | 139 | 140 | 123.36 | 2440 | A

## Hoja de ingenieria 1 Fila (hidden)
Área de módulo (mm) | Grado de inclinación del panel | Velocidad de viento (km/h) | Fuerza del viento como carga puntual (N) |  | Presión del viento sobre el módulo (N/m2) | Aumento con nicvel anterior | Presión del viento sobre el módulo (kN/m2) | Distancia mínima entre apoyos [m]
1096 x 2384 | 10° | 60 | 12.021 | 6.25% | 46.007 | 0% | 0.046007 | 2.1
|  | 70 | 16 | 8.319% | 61.2355 | 33.1% |  | 2.09
|  | 80 | 23 | 11.96% | 88.026 | 43.75% |  | 2.08
|  | 90 | 26 | 13.52% | 99.5077 | 13.04% |  | 2.06
|  | 100 | 33.3917 | 17.36% | 127.7972 | 28.43% | 0.1278 | 2.05
|  | 110 | 37 | 19.24% | 141.6071 | 10.81% |  | 2
|  | 120 | 47 | 24.44% | 179.8792 | 27.03% |  | 1.95
|  | 130 | 55 | 28.6% | 210.497 | 17.02% |  | 1.9
|  | 140 | 65.4477 | 34.03% | 250.4825 | 19% | 0.25048 | 1.85
|  | 150 | 72 | 37.43% | 275.5597 | 10.01% |  | 1.8
|  | 160 | 85 | 44.19% | 325.3135 | 18.06% |  | 1.7
|  | 170 | 95 | 49.39% | 363.5857 | 11.76% |  | 1.6
|  | 180 | 108 | 56.15% | 413.3395 | 13.68% | 0.41406 | 1.5
|  | 190 | 120 | 62.39% | 459.2662 | 11.11% |  | 1.4
|  | 200 | 131 | 68.11% | 501.3656 | 9.167% |  | 1.35
|  | 210 | 142 | 73.83% | 543.4649 | 8.397% |  | 1.3
|  | 220 | 161.6157 | 84.03% | 618.5385 | 13.81% | 0.61854 | 1.3
|  | 230 | 179 | 93.07% | 685.072 | 10.76% |  | 1.3
|  | 240 | 192.336 | 100% | 736.112 | 7.45% | 0.73611 | 1.3
| 20° | 60 | 45.0848 | 6.25% | 172.5493 | 0 | 0.17255 | 2
|  | 70 | 60 | 8.318% | 229.6638 | 33.1% |  | 2
|  | 80 | 85 | 11.78% | 330.1417 | 43.75% |  | 2
|  | 90 | 100 | 13.86% | 373.2037 | 13.04% |  | 1.95
|  | 100 | 125.2355 | 17.36% | 479.3037 | 28.43% | 0.4793 | 1.9
|  | 110 | 138.7686 | 19.24% | 531.0976 | 10.81% |  | 1.9
|  | 120 | 176.2736 | 24.44% | 674.6375 | 27.03% |  | 1.85
|  | 130 | 206.2776 | 28.6% | 789.4694 | 17.02% |  | 1.85
|  | 140 | 245.4617 | 34.03% | 939.4353 | 19% | 0.93944 | 1.8
|  | 150 | 270.0361 | 37.43% | 1033.4872 | 10.01% |  | 1.7
|  | 160 | 318.7927 | 44.19% | 1220.089 | 18.06% |  | 1.6
|  | 170 | 356.2977 | 49.39% | 1363.6289 | 11.76% |  | 1.5
|  | 180 | 405.0542 | 56.15% | 1550.2308 | 13.68% | 1.5529 | 1.45
|  | 190 | 450.0602 | 62.39% | 1722.4786 | 11.11% |  | 1.45
|  | 200 | 491.3158 | 68.11% | 1880.3725 | 9.167% |  | 1.2
|  | 210 | 532.5713 | 73.83% | 2038.2664 | 8.397% |  | 1.1
|  | 220 | 606.14 | 84.03% | 2319.83 | 13.81% | 2.3198 | 1
|  | 230 | 671.3399 | 93.07% | 2569.364 | 10.76% |  | 0.95
|  | 240 | 721.3567 | 100% | 2760.7894 | 7.45% | 2.7608 | 0.86
| 30° | 60 | 93.2906 | 6.25% | 357.0433 |  | 0.35704 | 1.9
|  | 70 | 124.1701 | 8.319% | 475.226 |  |  | 1.9
|  | 80 | 178.4945 | 11.96% | 683.1373 |  |  | 1.9
|  | 90 | 201.7764 | 13.52% | 772.2422 |  |  | 1.9
|  | 100 | 259.1404 | 17.36% | 991.7869 |  | 0.99179 | 1.8
|  | 110 | 287.1433 | 19.24% | 1098.96 |  |  | 1.8
|  | 120 | 364.7496 | 24.44% | 1395.9763 |  |  | 1.7
|  | 130 | 426.8346 | 28.6% | 1633.5892 |  |  | 1.7
|  | 140 | 507.9152 | 34.03% | 1943.9023 |  | 1.9439 | 1.65
|  | 150 | 558.7654 | 37.43% | 2138.5168 |  |  | 1.55
|  | 160 | 659.6535 | 44.19% | 2524.6379 |  |  | 1.4
|  | 170 | 737.2598 | 49.39% | 2821.6541 |  |  | 1.3
|  | 180 | 838.148 | 56.15% | 3207.7752 |  | 3.2134 | 1.2
|  | 190 | 931.2756 | 62.39% | 3564.1947 |  |  | 1.2
|  | 200 | 1016.6425 | 68.11% | 3890.9125 |  |  | 1.1
|  | 210 | 1102.0095 | 73.83% | 4217.6304 |  |  | 1.1
|  | 220 | 1254.2397 | 84.03% | 4800.2487 |  | 4.8002 | 1
|  | 230 | 1389.1528 | 93.07% | 5316.5904 |  |  | 0.9
|  | 240 | 1492.6489 | 1 | 5712.6926 |  | 5.7127 | 0.86

## Zona A (hidden)
| A |  | Distancia máxima entre soportes (m) | [7 empty] | A |  | Distancia máxima entre soportes (m)
| 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | [7 empty] | 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
1005 | 5 | 100 | 1.7 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.92 | 10 | 100 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.8
|  | 110 | 1.57 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.82 |  | 110 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.68
|  | 120 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | 1.73 |  | 120 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.56
|  | 130 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 |  | 130 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.46
|  | 140 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 |  | 140 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38
|  | 150 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44 |  | 150 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29
|  | 160 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.35 |  | 160 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21
|  | 170 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29 |  | 170 | 0.86 | 0.9 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13
|  | 180 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.22 |  | 180 | - | 0.8 | 0.85 | 0.92 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.06
|  | 190 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.16 |  | 190 | - | - | - | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.01
|  | 200 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 |  | 200 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.88 | 0.96
| A | 1.45: Distancia máxima entre soportes (m) | A |  | Distancia máxima entre soportes (m)
| 2 | 120: Velocidad (km/h); 1.45: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | 2 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
1.45
|  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
| 5 | 100 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.96 | 1.99 | 2.02 | 2.06 | 10 | 100 | 1.7 | 1.73 | 1.76 | 1.8 | 1.83 | 1.87 | 1.9 | 1.94 | #REF!
|  | 110 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.96 |  | 110 | 1.57 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.83
|  | 120 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.82 | 1.86 |  | 120 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | 1.73
|  | 130 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.7 | 1.74 | 1.78 |  | 130 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64
|  | 140 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.7 |  | 140 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54
|  | 150 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 |  | 150 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45
|  | 160 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 |  | 160 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37
|  | 170 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.36 | 1.4 | 1.44 |  | 170 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29
|  | 180 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.37 |  | 180 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22
|  | 190 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.3 |  | 190 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.15
|  | 200 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 |  | 200 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.09
| A | 1.03: Distancia máxima entre soportes (m) | A |  | Distancia máxima entre soportes (m)
| 3 | 200: Velocidad (km/h); 1.03: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | 3 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
| 5 | 100 | 1.97 | 2 | 2.03 | 2.06 | 2.1 | 2.13 | 2.16 | 2.2 | 10 | 100 | 1.84 | 1.87 | 1.9 | 1.93 | 1.97 | 2 | 2.03 | 2.07
|  | 110 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.09 |  | 110 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.96
|  | 120 | 1.77 | 1.8 | 1.83 | 1.86 | 1.9 | 1.93 | 1.96 | 2 |  | 120 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.73 | 1.76 | 1.8 | 1.83 | 1.87
|  | 130 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.91 |  | 130 | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.79
|  | 140 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | 1.79 | 1.83 |  | 140 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.71
|  | 150 | 1.49 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 |  | 150 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61
|  | 160 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.69 |  | 160 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53
|  | 170 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 |  | 170 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45
|  | 180 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54 |  | 180 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38
|  | 190 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 |  | 190 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32
|  | 200 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.4 |  | 200 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25
| A | 1.33: Distancia máxima entre soportes (m) | A |  | Distancia máxima entre soportes (m)
| 4 | 170: Velocidad (km/h); 1.33: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | 4 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
| 5 | 100 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.15 | 2.18 | 2.22 | 2.25 | 2.29 | 10 | 100 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.15
|  | 110 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.08 | 2.11 | 2.14 | 2.18 |  | 110 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.05
|  | 120 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.08 |  | 120 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.96
|  | 130 | 1.77 | 1.8 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.99 |  | 130 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | 1.87
|  | 140 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.91 |  | 140 | 1.53 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.79
|  | 150 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | 1.7 | 1.73 | 1.77 | 1.8 | 1.84 |  | 150 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.71
|  | 160 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.77 |  | 160 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.58 | 1.63
|  | 170 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.71 |  | 170 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55
|  | 180 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 |  | 180 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48
|  | 190 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 |  | 190 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41
|  | 200 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 |  | 200 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35
| A | 1.69: Distancia máxima entre soportes (m) | A |  | Distancia máxima entre soportes (m)
| 1 | 140: Velocidad (km/h); 1.69: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
| 15 | 100 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 20 | 100 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
|  | 110 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.53 |  | 110 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27
|  | 120 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4 |  | 120 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.16
|  | 130 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 |  | 130 | 0.83 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06
|  | 140 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 |  | 140 | - | - | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98
|  | 150 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.11 |  | 150 | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.91
|  | 160 | - | 0.8 | 0.84 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.04 |  | 160 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.85
|  | 170 | - | - | - | 0.8 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.97 |  | 170 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 180 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.91 |  | 180 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | -
| A | 1.69: Distancia máxima entre soportes (m) | A |  | Distancia máxima entre soportes (m)
| 2 | 140: Velocidad (km/h); 1.69: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | 2 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
| 15 | 100 | 1.55 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 20 | 100 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6
|  | 110 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.71 |  | 110 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.46
|  | 120 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6 |  | 120 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33
|  | 130 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.3 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.48 |  | 130 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22
|  | 140 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 |  | 140 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12
|  | 150 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 |  | 150 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05
|  | 160 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.18 |  | 160 | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.94 | 0.98
|  | 170 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 |  | 170 | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.92
|  | 180 | - | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 1.04 |  | 180 | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.86
|  | 190 | - | - | - | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 200 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.89 | 0.94 |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | -
| A | 1.09: Distancia máxima entre soportes (m) | A |  | Distancia máxima entre soportes (m)
| 3 | 140: Velocidad (km/h); 1.09: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | 3 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
| 15 | 100 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 20 | 100 | 1.47 | 1.51 | 1.56 | 1.6 | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.79
|  | 110 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 1.87 |  | 110 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67
|  | 120 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 |  | 120 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52
|  | 130 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.62 | 1.67 |  | 130 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
|  | 140 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.57 |  | 140 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29
|  | 150 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.46 |  | 150 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.2
|  | 160 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 |  | 160 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12
|  | 170 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 |  | 170 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05
|  | 180 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 |  | 180 | - | - | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.99
|  | 190 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.13 |  | 190 | - | - | - | - | 0.82 | 0.87 | 0.9 | 0.93
|  | 200 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.07 |  | 200 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.84 | 0.88
| A | 1.09: Distancia máxima entre soportes (m) | A |  | Distancia máxima entre soportes (m)
| 4 | 140: Velocidad (km/h); 1.09: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | 4 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
| 15 | 100 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | 20 | 100 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.9
|  | 110 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.95 |  | 110 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.73 | 1.78
|  | 120 | 1.59 | 1.62 | 1.66 | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.82 | 1.86 |  | 120 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65
|  | 130 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 |  | 130 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52
|  | 140 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.67 |  | 140 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
|  | 150 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.53 | 1.58 |  | 150 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3
|  | 160 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.3 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.48 |  | 160 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21
|  | 170 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.38 |  | 170 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.14
|  | 180 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 |  | 180 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.07
|  | 190 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 |  | 190 | - | 0.8 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.01
|  | 200 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 |  | 200 | - | - | - | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.96

## Zona B (hidden)
Zona sísmica B |  | Distancia máxima entre soportes (m) | [7 empty] | Zona sísmica B |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | [7 empty] | Categoría de terreno 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.7 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.92 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.53 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.8
| 110 | 1.57 | 1.6 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.74 | 1.78 | 1.82 |  | 110 | 1.41 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.69
| 120 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | 1.73 |  | 120 | 1.31 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57
| 130 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 |  | 130 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47
| 140 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 |  | 140 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38
| 150 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.36 | 1.4 | 1.44 |  | 150 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3
| 160 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.35 |  | 160 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.13 | 1.17 | 1.21
| 170 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.29 |  | 170 | 0.86 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.14
| 180 | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.22 |  | 180 | - | 0.8 | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.07
| 190 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.16 |  | 190 | - | - | - | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.01
| 200 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.11 |  | 200 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.89 | 0.95
Zona sísmica B | 1.26: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica B |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 2 | 140: Velocidad (km/h); 1.26: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 2 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.7 | 1.73 | 1.76 | 1.8 | 1.83 | 1.87 | 1.9 | 1.94
| 110 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.95 |  | 110 | 1.57 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.8 | 1.84
| 120 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.82 | 1.86 |  | 120 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.7 | 1.74
| 130 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.77 |  | 130 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64
| 140 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.7 |  | 140 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54
| 150 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 |  | 150 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44
| 160 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 |  | 160 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37
| 170 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 |  | 170 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3
| 180 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 |  | 180 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22
| 190 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.17 | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.3 |  | 190 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.15
| 200 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 |  | 200 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.1
Zona sísmica B | 1.03: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica B |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 3 | 200: Velocidad (km/h); 1.03: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 3 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.97 | 2 | 2.03 | 2.06 | 2.1 | 2.13 | 2.16 | 2.2 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.84 | 1.87 | 1.9 | 1.93 | 1.97 | 2 | 2.03 | 2.07
| 110 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.96 | 1.99 | 2.03 | 2.06 | 2.1 |  | 110 | 1.74 | 1.77 | 1.8 | 1.83 | 1.87 | 1.9 | 1.93 | 1.97
| 120 | 1.77 | 1.8 | 1.83 | 1.86 | 1.9 | 1.93 | 1.96 | 2 |  | 120 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | 1.87
| 130 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.91 |  | 130 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.7 | 1.74 | 1.79
| 140 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | 1.79 | 1.83 |  | 140 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.71
| 150 | 1.49 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 |  | 150 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61
| 160 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.7 |  | 160 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52
| 170 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 |  | 170 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45
| 180 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 |  | 180 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38
| 190 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.46 |  | 190 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31
| 200 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.4 |  | 200 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25
Zona sísmica B | 1.33: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica B |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 4 | 170: Velocidad (km/h); 1.33: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 4 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.15 | 2.18 | 2.22 | 2.25 | 2.29 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 2.02 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 2.15
| 110 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.08 | 2.11 | 2.14 | 2.18 |  | 110 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.05
| 120 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.94 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.08 |  | 120 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.96
| 130 | 1.77 | 1.8 | 1.83 | 1.86 | 1.9 | 1.93 | 1.96 | 2 |  | 130 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | 1.87
| 140 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.92 |  | 140 | 1.53 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.79
| 150 | 1.6 | 1.63 | 1.66 | 1.7 | 1.73 | 1.77 | 1.8 | 1.84 |  | 150 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.71
| 160 | 1.5 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.78 |  | 160 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.58 | 1.63
| 170 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.71 |  | 170 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55
| 180 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 |  | 180 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48
| 190 | 1.3 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 |  | 190 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41
| 200 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 |  | 200 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35
Zona sísmica B | 1.3: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica B |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 1 | 190: Velocidad (km/h); 1.3: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.41
| 110 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.4 | 1.45 | 1.49 | 1.54 |  | 110 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27
| 120 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.41 |  | 120 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16
| 130 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 |  | 130 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.07
| 140 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.2 |  | 140 | - | - | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98
| 150 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.11 |  | 150 | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.91
| 160 | - | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.04 |  | 160 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.85
| 170 | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.93 | 0.97 |  | 170 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 180 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.91 |  | 180 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | -
Zona sísmica B | 1.3: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica B |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 2 | 190: Velocidad (km/h); 1.3: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 2 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.84 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.61
| 110 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.72 |  | 110 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.46
| 120 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6 |  | 120 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33
| 130 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.48 |  | 130 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22
| 140 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 |  | 140 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12
| 150 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 |  | 150 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05
| 160 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 |  | 160 | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.98
| 170 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 |  | 170 | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.92
| 180 | - | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 |  | 180 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.86
| 190 | - | - | - | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 200 | - | - | - | - | - | 0.84 | 0.89 | 0.94 |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | -
Zona sísmica B | 1.09: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica B |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 3 | 140: Velocidad (km/h); 1.09: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 3 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.96 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1.75 | 1.8
| 110 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 1.87 |  | 110 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.51 | 1.56 | 1.61 | 1.67
| 120 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 |  | 120 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52
| 130 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.61 | 1.66 |  | 130 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
| 140 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.57 |  | 140 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29
| 150 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.46 |  | 150 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.2
| 160 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 |  | 160 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12
| 170 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 |  | 170 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05
| 180 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.2 |  | 180 | - | - | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.99
| 190 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13 |  | 190 | - | - | - | - | 0.83 | 0.87 | 0.9 | 0.93
| 200 | 0.8 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.07 |  | 200 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88
Zona sísmica B | 1.09: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica B |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 4 | 140: Velocidad (km/h); 1.09: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 4 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.72 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 1.9
| 110 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.95 |  | 110 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.73 | 1.78
| 120 | 1.59 | 1.62 | 1.66 | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.82 | 1.86 |  | 120 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65
| 130 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 |  | 130 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52
| 140 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.67 |  | 140 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
| 150 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.53 | 1.58 |  | 150 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3
| 160 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.3 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.48 |  | 160 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21
| 170 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.38 |  | 170 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.14
| 180 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 |  | 180 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.07
| 190 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 |  | 190 | - | 0.8 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.01
| 200 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 |  | 200 | - | - | - | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.96

## Zona C (hidden)
Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m) | [7 empty] | Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | [7 empty] | Categoría de terreno 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.78 | 1.83 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.8
| 110 | 1.56 | 1.6 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 110 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.69
| 120 | 1.45 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.65 | 1.65 |  | 120 | 1.3 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57
| 130 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 |  | 130 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47
| 140 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.44 | 1.48 | 1.52 |  | 140 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37
| 150 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.43 |  | 150 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29
| 160 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.31 | 1.35 |  | 160 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.2
| 170 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29 |  | 170 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.13
| 180 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.22 |  | 180 | - | 0.8 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.07
| 190 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.16 |  | 190 | - | - | - | 0.81 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 1.01
| 200 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 |  | 200 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.89 | 0.96
Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m) | [7 empty] | Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 2 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | [7 empty] | Categoría de terreno 2 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.72 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | 1.87 | 1.92 | 1.95 | 2 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.7 | 1.73 | 1.76 | 1.8 | 1.83 | 1.87 | 1.9 | 1.94
| 110 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 1.78 | 1.82 | 1.85 |  | 110 | 1.57 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.83
| 120 | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.71 |  | 120 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | 1.73
| 130 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 130 | 1.37 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64
| 140 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.65 |  | 140 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54
| 150 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 |  | 150 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44
| 160 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 |  | 160 | 1.1 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37
| 170 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 |  | 170 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3
| 180 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 |  | 180 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22
| 190 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.3 |  | 190 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.15
| 200 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 |  | 200 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.1
Zona sísmica C | 1.33: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 3 | 150: Velocidad (km/h); 1.33: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 3 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.87 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2 | 2 | 2 | 2 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.84 | 1.87 | 1.9 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95
| 110 | 1.78 | 1.83 | 1.86 | 1.895 | 1.92 | 1.96 | 1.99 | 2 |  | 110 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.9 | 1.93 | 1.95
| 120 | 1.64 | 1.66 | 1.74 | 1.78 | 1.81 | 1.85 | 1.88 | 1.92 |  | 120 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.73 | 1.76 | 1.8 | 1.83 | 1.87
| 130 | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.79 |  | 130 | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.79
| 140 | 1.58 | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 140 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.71
| 150 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 150 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61
| 160 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.65 |  | 160 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53
| 170 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 |  | 170 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45
| 180 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54 |  | 180 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38
| 190 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 |  | 190 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32
| 200 | 1.16 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.36 | 1.4 |  | 200 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25
Zona sísmica C | 1.33: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 4 | 170: Velocidad (km/h); 1.33: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 4 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93
| 110 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 110 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93
| 120 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 120 | 1.73 | 1.76 | 1.8 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.93
| 130 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 130 | 1.62 | 1.65 | 1.69 | 1.72 | 1.76 | 1.79 | 1.83 | 1.87
| 140 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 140 | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.8
| 150 | 1.6 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 150 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.72
| 160 | 1.51 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  | 160 | 1.36 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.63
| 170 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |  | 170 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.39 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54
| 180 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 |  | 180 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48
| 190 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 |  | 190 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4
| 200 | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.34 | 1.38 | 1.41 | 1.45 | 1.49 |  | 200 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34
Zona sísmica C | 1.33: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 1 | 170: Velocidad (km/h); 1.33: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.12 | 1.19 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.67 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
| 110 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.4 | 1.45 | 1.49 | 1.54 |  | 110 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27
| 120 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.41 |  | 120 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16
| 130 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 |  | 130 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06
| 140 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.2 |  | 140 | - | - | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.98
| 150 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.11 |  | 150 | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.89 | 0.91
| 160 | - | 0.8 | 0.86 | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.04 |  | 160 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.85
| 170 | - | - | - | 0.8 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.97 |  | 170 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 180 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.89 | 0.91 |  | 180 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | -
Zona sísmica C | 1.12: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 2 | 100: Velocidad (km/h); 1.12: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 2 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.28 | 1.35 | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6
| 110 | 1.16 | 1.23 | 1.31 | 1.39 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |  | 110 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.46
| 120 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6 |  | 120 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33
| 130 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.3 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.48 |  | 130 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22
| 140 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 |  | 140 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13
| 150 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 |  | 150 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05
| 160 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.18 |  | 160 | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.98
| 170 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 |  | 170 | - | - | - | - | 0.8 | 0.87 | 0.89 | 0.91
| 180 | - | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 1.05 |  | 180 | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.86
| 190 | - | - | - | 0.83 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.99 |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 200 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.89 | 0.94 |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | -
Zona sísmica C | 1.09: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 3 | 140: Velocidad (km/h); 1.09: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 3 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.47 | 1.54 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.82 | 1.89 | 1.97 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.47 | 1.51 | 1.56 | 1.6 | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.79
| 110 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 1.87 |  | 110 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67
| 120 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 |  | 120 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52
| 130 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.62 | 1.67 |  | 130 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
| 140 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | 1.57 |  | 140 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29
| 150 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.46 |  | 150 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.2
| 160 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 |  | 160 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12
| 170 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 |  | 170 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05
| 180 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 |  | 180 | - | - | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.99
| 190 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.13 |  | 190 | - | - | - | - | 0.82 | 0.89 | 0.91 | 0.93
| 200 | 0.8 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.07 |  | 200 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.86 | 0.88
Zona sísmica C | 1.47: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica C |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 4 | 100: Velocidad (km/h); 1.47: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 4 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.9
| 110 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.88 | 1.91 | 1.95 |  | 110 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.73 | 1.78
| 120 | 1.59 | 1.62 | 1.66 | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.82 | 1.86 |  | 120 | 1.31 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65
| 130 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.71 | 1.76 |  | 130 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.46 | 1.51
| 140 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.61 | 1.66 |  | 140 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
| 150 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | 1.57 |  | 150 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3
| 160 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.47 |  | 160 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21
| 170 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.38 |  | 170 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.14
| 180 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 |  | 180 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.07
| 190 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 |  | 190 | - | 0.8 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.01
| 200 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.16 |  | 200 | - | - | - | 0.82 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.96

## Zona D (hidden)
Zona sísmica D |  | Distancia máxima entre soportes (m) | [7 empty] | Zona sísmica D |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | [7 empty] | Categoría de terreno 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 110 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 110 | 1.41 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67
| 120 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 120 | 1.3 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57
| 130 | 1.35 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 130 | 1.2 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47
| 140 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.37 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 140 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38
| 150 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.4 | 1.4 |  | 150 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29
| 160 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.36 |  | 160 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.2
| 170 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.28 |  | 170 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.13
| 180 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.22 |  | 180 | - | 0.81 | 0.85 | 0.91 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.06
| 190 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 |  | 190 | - | - | - | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.01
| 200 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.11 |  | 200 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.88 | 0.95
Zona sísmica D | 1.06: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica D |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 2 | 170: Velocidad (km/h); 1.06: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 2 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 110 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 110 | 1.57 | 1.6 | 1.64 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 120 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 120 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | 1.67
| 130 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 130 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64
| 140 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 140 | 1.27 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54
| 150 | 1.33 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 150 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45
| 160 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 160 | 1.1 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37
| 170 | 1.19 | 1.22 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.4 |  | 170 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29
| 180 | 1.13 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.37 |  | 180 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22
| 190 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.3 |  | 190 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.15
| 200 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 |  | 200 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.09
Zona sísmica D | 1.03: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica D |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 3 | 200: Velocidad (km/h); 1.03: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 3 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 110 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 110 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 120 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 120 | 1.63 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 130 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 130 | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 140 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 140 | 1.42 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.67
| 150 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 150 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61
| 160 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 160 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52
| 170 | 1.33 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 170 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45
| 180 | 1.27 | 1.3 | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 180 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38
| 190 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.38 | 1.4 | 1.4 |  | 190 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31
| 200 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.39 |  | 200 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25
Zona sísmica D | 1.03: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica D |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 4 | 200: Velocidad (km/h); 1.03: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 4 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 5° | 100 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | *Inclinación del sistema 10° | 100 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 110 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 110 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 120 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 120 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 130 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 130 | 1.62 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 140 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 140 | 1.52 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
| 150 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 150 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.67 | 1.67
| 160 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 160 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.58 | 1.63
| 170 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 170 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 | 1.51 | 1.55
| 180 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 180 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47
| 190 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 190 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 | 1.41
| 200 | 1.24 | 1.26 | 1.3 | 1.34 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  | 200 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35
Zona sísmica D | 1.03: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica D |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 1 | 200: Velocidad (km/h); 1.03: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 1 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.49 | 1.53 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.41
| 110 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.4 | 1.45 | 1.49 | 1.54 |  | 110 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27
| 120 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.41 |  | 120 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16
| 130 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 |  | 130 | 0.84 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06
| 140 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 |  | 140 | - | - | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98
| 150 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 1 | 1.03 | 1.07 | 1.11 |  | 150 | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.91
| 160 | - | 0.8 | 0.84 | 0.9 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.03 |  | 160 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.84
| 170 | - | - | - | 0.8 | 0.84 | 0.9 | 0.94 | 0.97 |  | 170 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 180 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.91 |  | 180 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | -
Zona sísmica D | 1.03: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica D |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 2 | 200: Velocidad (km/h); 1.03: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 2 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.55 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.29 | 1.33 | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.51 | 1.56 | 1.61
| 110 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.54 | 1.58 | 1.63 | 1.67 | 1.72 |  | 110 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.46
| 120 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.61 |  | 120 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33
| 130 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.3 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.48 |  | 130 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22
| 140 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.37 |  | 140 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13
| 150 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 |  | 150 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05
| 160 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.18 |  | 160 | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.98
| 170 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 |  | 170 | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88 | 0.91
| 180 | - | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 |  | 180 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.86
| 190 | - | - | - | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.99 |  | 190 | - | - | - | - | - | - | - | -
| 200 | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.89 | 0.93 |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | -
Zona sísmica D | 1.09: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica D |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 3 | 140: Velocidad (km/h); 1.09: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 3 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.47 | 1.51 | 1.56 | 1.6 | 1.65 | 1.69 | 1.74 | 1.79
| 110 | 1.61 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 1.87 |  | 110 | 1.33 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67
| 120 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 |  | 120 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52
| 130 | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.62 | 1.67 |  | 130 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
| 140 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.57 |  | 140 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.29
| 150 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.46 |  | 150 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.16 | 1.2
| 160 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 |  | 160 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.12
| 170 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 |  | 170 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 1.05
| 180 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.19 |  | 180 | - | - | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.99
| 190 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13 |  | 190 | - | - | - | - | 0.83 | 0.87 | 0.9 | 0.93
| 200 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.03 | 1.07 |  | 200 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.85 | 0.88
Zona sísmica D | 1.09: Distancia máxima entre soportes (m) | Zona sísmica D |  | Distancia máxima entre soportes (m)
Categoría de terreno 4 | 140: Velocidad (km/h); 1.09: Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Categoría de terreno 4 | Velocidad (km/h) | Altitud (metros sobre el nivel del mar)
|  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |  |  | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500
*Inclinación del sistema 15° | 100 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | *Inclinación del sistema 20° | 100 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 | 1.81 | 1.85 | 1.9
| 110 | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.82 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.91 |  | 110 | 1.44 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.63 | 1.68 | 1.73 | 1.78
| 120 | 1.59 | 1.62 | 1.66 | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.82 | 1.86 |  | 120 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65
| 130 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.77 |  | 130 | 1.21 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.52
| 140 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.61 | 1.66 |  | 140 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.31 | 1.35 | 1.4
| 150 | 1.25 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | 1.48 | 1.53 | 1.58 |  | 150 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3
| 160 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.48 |  | 160 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.22
| 170 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 | 1.33 | 1.38 |  | 170 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.1 | 1.14
| 180 | 1.03 | 1.06 | 1.1 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.3 |  | 180 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08
| 190 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 |  | 190 | - | 0.8 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.01
| 200 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.16 |  | 200 | - | - | - | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.96

## Span 2 Filas (hidden)
ZONA A | CT 1 5 grados | 0
| CT 1 10 grados | 0
| CT 1 15 grados | 0
| CT 1 >15 grados | 0
| CT 2 5 grados | 0 | Span 2 Filas
| CT 2 10 grados | 0 | 1.4
| CT 2 15 grados | 0
| CT 2 >15 grados | 0
| CT 3 5 grados | 0
| CT 3 10 grados | 0
| CT 3 15 grados | 0
| CT 3 >15 grados | 0
| CT 4 5 grados | 0
| CT 4 10 grados | 0
| CT 4 15 grados | 0
| CT 4 >15 grados | 0
Zona B | CT 1 5 grados | 0
| CT 1 10 grados | 0
| CT 1 15 grados | 0
| CT 1 >15 grados | 0
| CT 2 5 grados | 0
| CT 2 10 grados | 0
| CT 2 15 grados | 0
| CT 2 >15 grados | 0
| CT 3 5 grados | 0
| CT 3 10 grados | 0
| CT 3 15 grados | 0
| CT 3 >15 grados | 0
| CT 4 5 grados | 0
| CT 4 10 grados | 0
| CT 4 15 grados | 0
| CT 4 >15 grados | 0
Zona C | CT 1 5 grados | 0
| CT 1 10 grados | 0
| CT 1 15 grados | 0
| CT 1 >15 grados | 0
| CT 2 5 grados | 0
| CT 2 10 grados | 0
| CT 2 15 grados | 0
| CT 2 >15 grados | 0
| CT 3 5 grados | 0
| CT 3 10 grados | 0
| CT 3 15 grados | 0
| CT 3 >15 grados | 0
| CT 4 5 grados | 0
| CT 4 10 grados | 0
| CT 4 15 grados | 0
| CT 4 >15 grados | 0
Zona D | CT 1 5 grados | 0
| CT 1 10 grados | 0
| CT 1 15 grados | 0
| CT 1 >15 grados | 0
| CT 2 5 grados | 0
| CT 2 10 grados | 0
| CT 2 15 grados | 0
| CT 2 >15 grados | 0
| CT 3 5 grados | 1.4
| CT 3 10 grados | 0
| CT 3 15 grados | 0
| CT 3 >15 grados | 0
| CT 4 5 grados | 0
| CT 4 10 grados | 0
| CT 4 15 grados | 0
| CT 4 >15 grados | 0

## Cuenta total (hidden)
Coplanar | [8 empty] | Inclinado 1 fila | [12 empty] | Inclinado 2 fila | [11 empty] | NT Rail
Numero de Arreglo | Riel 4.62 M | End clamps | Mid clamps | L-foot | N Connector | Web lug | End Cap | Accesorios | Riel | End clamps | Mid clamps | N3 | Top Clip | L-foot | N Connector | Web lug | End Cap | Accesorios | Tirante Trasero | Tirante lateral |  | Riel | End clamps | Mid clamps | N3 | Top Clip | L foot | N Connector | Web lug | End Cap | Accesorios | Tirante trasero | Tirante lateral | NT rail | End Clamp | Midclamp | Web Lug | Tornillo EPDM
1 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 | 88
2 | 10 | 8 | 36 | 28 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0

## Formula de apoyo (hidden)
Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
1 Fila
Num Tirante Lateral | Num Tirante trasero y delantero | Tirante Trasero | Tirante Frontal | Tirante Lateral | Riel N-S | Riel E-O | Pata 1 | #Patas | L foot | Rieles | Top Clip | N3 | End clamp | Midclamp | Ilsco Lug | Conectores | End Cap |  |  |  |  | Span | Solucion
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TAN ANGULO EN ° * PI / 180 |  | 1.8525 | Losa Plana 1 fila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Span definido | 1.4 | Losa Plana 2 fila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.8525 | 1.8525 | Superficie Inclinada
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Formulas Para Imágenes
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1_Fila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Cortes_1_Fila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2_Fila
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Cortes_2_Filas
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Coplanar
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [6 empty] | 0
2 filas
Num Tirante Lateral | Num Tirante Trasero y delantero | Tirante Trasero | Tirante Frontal | Tirante lateral | Riel N-S | Riel E-O | Pata 3 | Pata 2 | Pata 1 | # Patas | L foot | Rieles | Top Clip | N3 | End Clamp | Midclamp | Ilsco Lug | Conectores | End cap
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Coplanar
[8 empty] | Lfoot | Rieles | End clamp | Mid clamp | N Connector | ilscolug
| T Pata delantera | T lateral | [5 empty] | 14 | 5 | 4 | 18 | 4 | 1
[8 empty] | 14 | 5 | 4 | 18 | 4 | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Calculo de Span (hidden)
Span: | 1.8525 | [10 empty] | Span: | 1.4 | [10 empty] | Span: | 1.4
Ancho de panel: | 1.134 | [10 empty] | Ancho de panel: | 1.134 | [10 empty] | Ancho de panel: | 1.134
Cantiliver: | 0.6 | [10 empty] | Cantiliver: | 0.6 | [10 empty] | Cantiliver: | 0.6
Separación Middle clamps: | 0.0127 | [10 empty] | Separación Middle clamps: | 0.0127 | [10 empty] | Separación Middle clamps: | 0.0114
1 Fila | [11 empty] | 2 Filas | [11 empty] | 3 Filas
Arreglo | Largo riel E-O sin cantiliver | Número de espacios | Numero de patas redondear mas | Numero de patas redondear menos | Span Redondear mas | Span Redondear menos | Diferencia de span vs span mas | Span Seleccionado | Num patas Seleccionado | Largo real Riel E-O |  | Arreglo | Largo riel E-O sin cantiliver | Número de espacios | Numero de patas redondear mas | Numero de patas redondear menos | Span Redondear mas | Span Redondear menos | Diferencia de span vs span mas | Span Seleccionado | Num patas Seleccionado | Largo Riel E-O |  | Arreglo | Largo riel E-O | Número de espacios | Numero de patas redondear mas | Numero de patas redondear menos | Span Redondear mas | Span Redondear menos | Diferencia de span vs span mas | Span Seleccionado | Num patas Seleccionado
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.6454 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |  | 2
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.7908 | 0.96669 | 2 | 2 | 1.7908 | 1.7908 | 39.08% | 1.7908 | 2
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.9362 | 2.0973 | 4 | 3 | 0.97873 | 1.4681 | 6.81% | 0.97873 | 4
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.0816 | 2.9154 | 4 | 3 | 1.0204 | 2.0408 | 64.08% | 1.0204 | 4
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.227 | 3.7336 | 5 | 4 | 1.0454 | 1.7423 | 34.23% | 1.0454 | 5
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.3724 | 4.5517 | 6 | 5 | 1.0621 | 1.5931 | 19.31% | 1.0621 | 6
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.5178 | 5.3699 | 7 | 6 | 1.074 | 1.5036 | 10.36% | 1.074 | 7
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8.6632 | 6.188 | 8 | 7 | 1.0829 | 1.4439 | 4.387% | 1.0829 | 8
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9.8086 | 7.0061 | 9 | 8 | 1.0898 | 1.4012 | 0.1229% | 1.4012 | 8
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.954 | 7.8243 | 9 | 8 | 1.2171 | 1.5649 | 16.49% | 1.2171 | 9
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12.0994 | 8.6424 | 10 | 9 | 1.2099 | 1.5124 | 11.24% | 1.2099 | 10
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13.2448 | 9.4606 | 11 | 10 | 1.2041 | 1.4716 | 7.164% | 1.2041 | 11
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14.3902 | 10.2787 | 12 | 11 | 1.1992 | 1.439 | 3.902% | 1.439 | 11
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15.5356 | 11.0969 | 13 | 12 | 1.195 | 1.4123 | 1.233% | 1.4123 | 12
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16.681 | 11.915 | 13 | 12 | 1.2832 | 1.5165 | 11.65% | 1.2832 | 13
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17.8264 | 12.7331 | 14 | 13 | 1.2733 | 1.4855 | 8.553% | 1.2733 | 14
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18.9718 | 13.5513 | 15 | 14 | 1.2648 | 1.4594 | 5.937% | 1.2648 | 15
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 20.1172 | 14.3694 | 16 | 15 | 1.2573 | 1.4369 | 3.694% | 1.4369 | 15
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21.2626 | 15.1876 | 17 | 16 | 1.2507 | 1.4175 | 1.751% | 1.4175 | 16
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22.408 | 16.0057 | 18 | 17 | 1.2449 | 1.4005 | 0.05% | 1.4005 | 17
Span: | 1.8525
Ancho de panel: | 1.134
Cantiliver: | 0.6
Separación Middle clamps: | 0.0127
Coplanar | [13 empty] | S RAIL
Cantidad paneles | Largo riel E-O sin cantiliver | Número de espacios | Numero de patas redondear mas | Numero de patas redondear menos | Span Redondear mas | Span Redondear menos | Diferencia de span vs span mas | Span Seleccionado | Num patas Seleccionado | Largo real Riel E-O |  |  |  | Largo
10 | 10.9797 | 5.927 | 7 | 6 | 1.8299 | 2.1959 | 118.5% | 1.8299 | 7 | 11.5797 | 0 |  |  | 11.34
10 | 10.9797 | 5.927 | 7 | 6 | 1.8299 | 2.1959 | 118.5% | 1.8299 | 7 | 11.5797 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | -0.4873 | 1 | 2 | 2 | -0.4873 | -0.4873 | -26.3% | -0.4873 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0